Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie – urządzenia kluczowe

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy następujące kluczowe urządzenia:

| Wymogi Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenie | Przykładowy producent/ dostawca | Producent5) | Typ5) | Dane techniczne5) | Wykaz obiektów4) 5) |
| Pompa głębinowa np. TVS8.1-2/1MBA VV L6W932D o mocy nominalnej 9.3 kW o wydajności 50 m3/h i 38 m podnoszenia (montaż w studniach głębinowych) Płaszcz chłodzący do pompy TVS8.1-2/1MBA VV L6W932D (montaż w studniach głębinowych) | Fluid Control |  |  |  |  |
| Aerator kaskadowy typ 600, Q= 135 m3/h (montaż na zbiorniku wody surowej) | KREVOX |  |  |  |  |
| Zestaw pomp II stopnia (bez sterowania) ) Q= 150 m3/h i p= 2.2 bar w oparciu o 3 szt. pomp np. typu LSB 125-80-315MB S1VL2 110 o mocy nominalnej 11 kW każda (klasa sprawności IE2) o wydajności 75 m3/h i wysokości podnoszenia 25 m. Kolektor ssawny DN250, Kolektor tłoczny DN200. Pompy do współpracy z falownikami. Ciężar zestawu ok. 1000 kg | Fluid Control |  |  |  |  |
| Filtry ciśnieniowe, np. Hi-Flo 9 UFP-84 (prawe lub lewe) Średnica zbiornika min. 2100 mm. Wysokość min. 3000 mm. Ciężar filtra 13200 kg. Maksymalna prędkość filtracji 7.22 m/h. Sterowanie hydrauliczne lub pneumatyczne. Łączna wysokość 3 warstw filtracyjnych minimum 1000 mm, ciężar 5100 kg, Ilość pirolizytu minimum 1700 kg (270 mm). Łączna wysokość podsypki min. 490 mm. Łączna ilość podsypki min. 2100 kg (4 warstwy o uziarnieniu od 25x40 do 2x3. | KREVOX |  |  |  |  |
| Układ dozowania nadmanganianu potasu składający się z pompy dozującej o wydajności 18 l/h i ciśnieniu 6 bar, ze zbiornika 500 l z mieszadłem elektrycznym (+ 1 rezerwowy) | KREVOX |  |  |  |  |
| Układ dozowania podchlorynu sodu składający się z pompy dozującej (+1 rezerwowa) o wydajności 9 l/h i ciśnieniu 6 bar i zbiornika max. 200 l, wanna ociekowa | KREVOX |  |  |  |  |
| Zestaw pomp III stopnia (bez sterowania) Q= 300 m3/h i p= 4 bar w oparciu o 5 szt. pomp (4+1 rezerwowa) np. VOEGEL typu 66SV2G110T o mocy 11 kW, wydajności 75 m3/h i wysokości podnoszenia 40 m, ciężar ok. 1200 kg | Fluid Control |  |  |  |  |

Objaśnienia:

1)	niepotrzebne skreślić,

2)	proszę wstawić właściwą wartość,

3)	proszę załączyć do oferty kompletny dokument,

4)	celem potwierdzenia spełnienia wymogu właściwej jakości technicznej urządzenia Wykonawca powinien wskazać co najmniej jeden zrealizowany obiekt (stacja uzdatniania wody należąca do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego) w którym dane urządzenie pracuje przez okres co najmniej 12 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

5)	wypełnia Wykonawca,

6)	proszę załączyć do oferty odpowiednie fotografie ze wskazanego obiektu,

Miejscowość: ..........................................

Data:..........................................                                                                                                                                                              ..............…………………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)